**BIỂU ĐỒ TƯƠNG THÍCH LƯU TRỮ HÓA CHẤT NGUY HIỂM & CHẤT LỎNG DỄ CHÁY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rủi Ro Lớp**  **hoặc Phân Lớp** | |  | **Hazchem Labels - Non Flammable Non Toxic Gas 2 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Toxic Gas 2 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Oxidising Gas 2 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Flammable Liquid 3 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Flammable Solid 4 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Spontaneously Combustible 4 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Dangerous When Wet 4 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Oxidising Agent 5.1 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Organic Peroxide 5.2 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Toxic 6 | Hazchem Signs | USS** | **Hazchem Labels - Corrosive 8 | Hazchem Signs | USS** |
| **KHÍ DỄ CHÁY** |  | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** |
| **KHÔNG ĐỘC**  **KHÍ KHÔNG**  **DỄ CHÁY** | **Hazchem Labels - Non Flammable Non Toxic Gas 2 | Hazchem Signs | USS** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** |
| **KHÍ GA ĐỘC** | **Hazchem Labels - Toxic Gas 2 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **CÓ THỂ KHÔNG TƯƠNG THÍCH, HÃY KIỂM TRA MSDS VÀ LƯU Ý** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** |
| **KHÍ OXI HÓA** | **Hazchem Labels - Oxidising Gas 2 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** |
| **CHẤT LỎNG DỄ CHÁY**  **+**  **CHẤT LỎNG KẾT HỢP** | **Hazchem Labels - Flammable Liquid 3 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** |
| **CHẤT RẮN DỄ CHÁY** | **Hazchem Labels - Flammable Solid 4 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÓ THỂ KHÔNG TƯƠNG THÍCH, HÃY KIỂM TRA MSDS VÀ LƯU Ý** |
| **CHẤT DỄ GÂY CHÁY TỰ PHÁT** | **Hazchem Labels - Spontaneously Combustible 4 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** |
| **NGUY HIỂM KHI ƯỚT** | **Hazchem Labels - Dangerous When Wet 4 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** |
| **CHẤT OXY HÓA** | **Hazchem Labels - Oxidising Agent 5.1 | Hazchem Signs | USS** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 5m** | **CÓ THỂ KHÔNG TƯƠNG THÍCH, HÃY KIỂM TRA MSDS VÀ LƯU Ý** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** |
| **PEROXIT HỮU CƠ** | **Hazchem Labels - Organic Peroxide 5.2 | Hazchem Signs | USS** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÔ LẬP** | **CÓ THỂ BẢO QUẢN CÙNG NHAU** | **CÔ LẬP** | **TÁCH BIỆT**  **Ít nhất 3m** |